兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目

招

标

文

件

招 标 单 位：  滁州市兴全矿业投资有限公司  （盖章）

代 理 机 构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

2024 年 10 月

目 录

招标公告信息	1

第一章 投标须知	3

第二章 评标办法	12

第三章 采购需求	19

第四章 合同条款	22

第五章 投标文件格式	28

第六章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	38

- 招标公告信息

| 招标项目名称 |  | 兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |
| 投标人资格要求 |  | （1）投标人要求：须满足下列条件之一： ①同时具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）（或以上）资质，并具有有效的安全生产许可证。 ②同时具有输变电工程专业承包三级（或以上）资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）（或以上）资质，并具有有效的安全生产许可证。 |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 招标项目规模 |  | 本项目服务费用约23.5万元。 |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 本项目为对外部线路日常维护和应急抢修服务，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用，具体要求详见采购需求。 外部供电线路长度约16.84km（其中赛维共线段路径约3.7km，不包含在本次运维服务内容内），线路沿途穿越村庄、树林、工业园、建筑物等，地理条件较为复杂。因外部线路运维属于后期运营服务，不包含在35kV建设项目内 ，为保障供电线路的正常运行，需定期对供电专线进行巡检、故障排除和预防性维护。 |  |  |
| 招标公告发布时间 |  | 2024年10月16日 |  |  |
| 递交投标文件的截止时间 |  | 2024年10月24日15时00分（北京时间） |  |  |
| 投标文件递交的方式 |  | 网上递交，发送至电子邮箱：czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |  |  |
| 开标时间 |  | 2024年10月24日15时00分（北京时间） |  |  |
| 开标地点 |  | 滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼622会议室 |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  | 费用支付方式 | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 服务费用约23.5万元 |  | 计划工期 | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  | 招标文件等获取方式 | 网上下载 |
| 是否要求提交投标保证金：要求，投标保证金的金额：0.4万元。 投标保证金的形式：☑银行转账 投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。 开户名称：滁州市兴全矿业投资有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司全椒支行 银行帐号：187242929688 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目”投标保证金。 注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！ 投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后中标单位的投标保证金转为履约保证金（多退少补，1个工作日内完成办理）。 |  |  |  |  |
| 招标文件获取方式：从滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/）下载。 |  |  |  |  |
| 招标人名称：滁州市兴全矿业投资有限公司 地址：安徽省滁州市全椒县六镇镇孙家村神山人家安置小区888栋1楼 联系人：杨富健 联系方式：18255049167 |  |  | 招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 联系人：胡国庆 联系方式：0550-3519517、18005500950 |  |
| 招标公告发布网站：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司 |  |  |  |  |

# 投标须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 |  | 招标单位： 滁州市兴全矿业投资有限公司 地址：安徽省滁州市全椒县六镇镇孙家村神山人家安置小区888栋1楼 联系人：杨富健 联系方式： 18255049167 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系人：胡国庆 联系方式：0550-3519517、18005500950 |
| 3 | 项目名称 |  | 兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目 |
| 4 | 项目地点 |  | 滁州市全椒县内 |
| 5 | 项目规模 |  | 投资概算约23.5万元。 |
| 6 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹资金，比例：100% |
| 7 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 8 | 招标范围及内容 |  | 本项目为对外部线路日常维护和应急抢修服务，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用，具体要求详见采购需求。 外部供电线路长度约16.84km（其中赛维共线段路径约3.7km，不包含在本次运维服务内容内），线路沿途穿越村庄、树林、工业园、建筑物等，地理条件较为复杂。因外部线路运维属于后期运营服务，不包含在35kV建设项目内 ，为保障供电线路的正常运行，需定期对供电专线进行巡检、故障排除和预防性维护。 |
| 9 | 标段划分 |  | 一个标段 |
| 10 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 11 | 服务期 |  | 服务期限为一年。 |
| 12 | 质量要求 |  | 质量必须达到国家规定的 合格 标准。 |
| 13 | 投标人资质条件、能力 |  | （1）投标人要求：须满足下列条件之一： ①同时具有电力工程施工总承包三级（或以上）资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）（或以上）资质，并具有有效的安全生产许可证。 ②同时具有输变电工程专业承包三级（或以上）资质和承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）（或以上）资质，并具有有效的安全生产许可证。 |
|  | 领取文件方式及时间： |  | 招标文件获取方式：投标人从滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/）网下载。 |
| 14 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行组织踏勘现场。 |
| 15 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 16 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 |  | 如投标单位对招标文件有疑问，请于 2024 年 10 月 20 日 17 时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com。 |
|  | 招标人澄清的时间及方式 |  | 2024 年 10 月 21 日 17 时前，在滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/）网发布。 |
| 17 | 最高限价 |  | 总价最高限价：贰拾叁万伍仟元整（¥：235000元），投标总报价不得高于总价最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 18 | 投标保证金 |  | 详见招标公告 |
| 19 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章，招标文件格式中要求“签章”部位，指电子签章或盖章后扫描上传均可。否则经评委会一致认定后并经综合监管部门同意后，按照无效投标处理。 |
| 20 | 投标文件份数 |  | 电子版标书一份pdf格式发送至代理公司邮箱czsctgczx@163.com。投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本 1 份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。 |
| 21 | 投标文件封套上应载明的信息 （本项目不采用） |  | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 2024年 月 日 时 分前不得开启 |
| 22 | 投标截止时间 |  | 在 2024年10月24日15时00分（北京时间） |
|  | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司六楼622会议室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦六楼) 1、本项目的投标人无需到达开标现场，投标文件采用加密电子文件（压缩包）在投标截止时间前通过邮箱发送至代理机构邮箱（czsctgczx@163.com），命名为“公司名称+项目名称+联系人+联系电话”，否则，审查不予通过。未在规定时间内发送PDF格式投标文件的，投标文件将被拒绝，投标文件送达时间以邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标单位重复发送电子投标文件的，将以投标截止时间前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。 2、各投标人须在投标截止时间后10分钟内，将投标文件解压密码通过邮箱发送至代理机构邮箱（czsctgczx@163.com）。逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。 注：发送解压密码的邮箱应与加密电子投标文件一致。 |
|  | 开标顺序 |  | 开标顺序：投标文件解密完成后，由评标委员会进行评审。 |
| 23 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 24 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人依法组建； |
| 25 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 26 | 中标公示媒介 |  | 在 滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/）网站公告 |
| 27 | 履约担保 |  | □不要求中标人提交履约保证金。 ☑要求中标人提交履约保证金。 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：中标合同价款×10% 注：投标保证金可转为履约保证金，金额不足的可按以上形式补齐。 收款单位：中标后另行通知 开户银行：中标后另行通知 银行账号：中标后另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金或履约保函缴纳及合同签订。 其他相关要求：按招标人要求提供 |
| 28 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 29 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 详见招标文件相关要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目的招标代理服务费3000元（不含专家评审费，专家评委费以实际发生费用为准，另计），由中标人在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 |  |
| 付款方式 |  | 本项目不支付预付款，服务完成后，成交供应商收集发票、过程维修及巡检记录、业主最终确认服务合格等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30日内向成交供应商支付合同款。 |  |
| 特别说明 |  | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |

## 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目。

1.2招标单位：滁州市兴全矿业投资有限公司

1.3项目规模：投资概算约23.5万元，具体详见采购需求。

2.招标范围及内容

2.1本项目为对外部线路日常维护和应急抢修服务，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用，具体要求详见采购需求。

2.2外部供电线路长度约16.84km（其中赛维共线段路径约3.7km，不包含在本次运维服务内容内），线路沿途穿越村庄、树林、工业园、建筑物等，地理条件较为复杂。因外部线路运维属于后期运营服务，不包含在35kV建设项目内 ，为保障供电线路的正常运行，需定期对供电专线进行巡检、故障排除和预防性维护。

3.服务规范

3.1应符合国家、省、市现行规范的有关规定。

4.服务周期要求

4.1服务期限为一年。

5. 质量要求

5.1质量必须达到国家规定的  合格  标准。

6.投标人资质等级要求：详见投标人须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1本项目划分：一个标段 。

9.招标方式

9.1本项目招标方式： 公开招标  。

10.计价方式

10.1本项目合同计价方式： 固定总价 。

11.评标办法

11.1本项目评标办法： 综合评估法 。

## 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

- 投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.踏勘现场及投标预备会

15.1踏勘现场

15.1.1投标人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会，投标人自行组织勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询招标人。

## 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1投标文件由资信证明文件和商务标组成。具体内容详见第五章投标文件格式内容。

17．投标报价

17.1本次报价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

17.2本次投标报价报价人必须填报综合单价和总价。如总报价计算错误，将以综合单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，修正总报价，作为评标依据。投标价包括但不限于：设备费、材料费（主材和辅材）、装卸费、运输费、安装费、人工费、安装过程中产生的水电费及所有辅材费（含支架、所有管线等其他所有辅材、配件）、清障协调费用、青苗费用、差旅住宿费、意外保险费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费、检测费、调试、验收、评审、培训、后期服务、不可预见费、国家对中标单位征收的各种税费及完成服务内容所需的一切费用，招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。

17.3本项目设置最高限价，见投标人须知前附表。

17.4 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

## 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和编制

18.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

18.3本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求。

18.4 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

19.投标文件的装订、密封和标记（本项目不采用）

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明下列识别标志：招标项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1投标人应在投标截止时间前将投标文件上传至指定邮箱。

20.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

20.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交。

## 五、开标、评标和定标

21. 开标

21.1开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标。

21.2参与开标的监督部门

21.2.1参与开标的监督部门包括：招标单位的相关监督部门。

21.3 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，宣布投标人名称及投标保证金缴纳情况等；

（4）投标人在投标截止时间后，规定时间内完成发送投标文件解压密码；

（5）公布投标人投标报价、质量目标、服务周期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

22.无效投标文件

22.1投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

23.评标

23.1评标办法

23.1.1本项目采用综合评估法。

23.1.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若出现总得分相同的投标人有两名及以上时，以投标报价低者优先，如投标报价仍相同时，由招标人现场采取随机抽取的方式确定中标候选人排序。

23.2投标文件有下列情形之一的，应按无效投标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③投标文件中填报的服务周期、质量不符合招标文件要求的；

④因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑤投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

⑥法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

24.定标

24.1中标候选人的确定

24.1.1按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若出现总得分相同的投标人有两名及以上时，以投标报价低者优先，如投标报价仍相同时，由招标人现场采取随机抽取的方式确定中标候选人排序。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

## 六、合同的授予

25.合同授予标准

25.1本招标项目的服务合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.合同协议书的签订

26.1招标人与中标人将于项目开标结束并确定中标单位后30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面服务合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2招标人如不按本投标须知第26.1条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3中标人如不按本投标须知第26.1条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

# 第二章 评标办法

# 一、资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 评审 标准 | 法定代表人证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证) | 核验投标文件，原件或复印件加盖单位公章扫描件 |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |
|  |  | 企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |

- 1.审查资料

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证。

- 2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）不能按要求提供证明材料或证明材料经审查不合格；

（2）未按招标公告要求提交投标保证金的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

- 3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

- 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 二、投标文件评审

（一）资信评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人每具有一个单项合同金额在20万元及以上的外部供电线路运维业绩的，得5分，满分10分。（提供合同，如上述材料不能够充分有效证明该业绩内容的，还需另外提供委托单位出具的加盖委托单位公章的证明材料）。 注：提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。 |

（二）技术标评分细则（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路运维服务方案计划 | 10分 | 投标人根据项目具体的实施情况制定服务方案方案，包括人员配备、培训和管理、巡检物资装备配置及计划、线路维保服务方案（电力线路通道、架空线路、电力电缆、供电线路检修措施、巡检）、质量验收方案及考核措施； 优秀：10-8分，良好：8-6分，一般：6-4分，合格：4-2分。明显不合理的、错误的或者未提供的不得分。 |
| 2 | 安全保障方案 | 5分 | 根据投标人提供的针对本项目实际情况制定的安全保障方案进行评分：包括安全文明保障措施、文明施工组织措施（相关设备管理、检修制度）、抢险保障措施（人员、材料、技术、后勤）； 优秀：5-4分，良好：4-3分，一般：3-2分，合格：2-1分。明显不合理的、错误的或者未提供的不得分。 |
| 3 | 质量保障，抢险抢修事故应急预案 | 5分 | 结合本项目特点，依据投标人的项目风险预测与防范，质量保障、事故应急预案进行评分：包括项目质量服务承诺、维修保养巡查质量体系、技术支持保障、维修质量保证措施、线路抢修应急预案； 优秀：5-4分，良好：4-3分，一般：3-2分，合格：2-1分。明显不合理的、错误的或者未提供的不得分。 |

（三）商务标评审细则

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章 否则经评委会一致认定后并经综合监管部门同意后，按照无效投标处理。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合投标须知前附表规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合投标须知前附表规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定 |
| 3 | 商务 评分 （70分） | 商务标评分按下列步骤计算： 第一步：计算B值。 ①B值为通过（资信、技术、商务）详细评审的有效投标人有效投标报价的算术平均值。 第二步：计算评标基准价F值。 ①F=B×（1-K），其中K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 第三步：计算报价偏差率。 ①偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 第四步：计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：计算过程中，B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

商务标评审表注：（1）只有通过详细评审的投标人才能参加评分。 （2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。（3）K值的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，招标人抽取K值，并根据抽取的K值计算F值。评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若出现总得分相同的投标人有两名及以上时，以投标报价低者优先，如投标报价仍相同时，由招标人现场采取随机抽取的方式确定中标候选人排序。

2．评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 评标程序

评标先做准备工作，先进行资信证明文件评审，再进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2商务标评审

详见商务标评审表。

3.3推荐中标候选人：经资信评审、商务评审后，推荐3名中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1商务标评审

只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.1.3投标报价评审

评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.1.4评标委员会审查投标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1)未在投标截止时间前递交投标文件，投标将被拒绝。

5.3投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理无效投标：

5.3.1商务标评审

评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

5.4其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第二章《评标方法》修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，经评委会一致认定按不合格处理。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（10）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

商务标评分标准：见商务标评审表。

8.评审结果

8.1除第1章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）废标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在3名。

8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如存在弄虚作假，按相关规定予以处理。

# 第三章 采购需求

- 技术要求

（一）服务方式

由乙方负责甲方指定地点高压供电线路的日常维护和应急抢修，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用。

外部供电线路长度约16.84km（其中赛维共线段路径约3.7km，不包含在本次运维服务内容内），线路沿途穿越村庄、树林、工业园、建筑物等，地理条件较为复杂。因外部线路运维属于后期运营服务，不包含在35kV建设项目内，为保障供电线路的正常运行，需定期对供电专线进行巡检、故障排除和预防性维护。

（二）高压供电线路代维要求

1.由乙方负责甲方指定地点高压供电线路的日常维护和应急抢修，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用。

2.乙方每月对该线路至少维护1次，每季度对该线路进行全面检修1次（包括树障砍伐）；每半年进行1次夜间巡视；每年进行1次（9月份进行，如遇工作任务冲突，顺延处理）登杆巡视和绝缘子清扫。出现暴雨、暴雪等恶劣气象条件、发生自然灾害或甲方需要时，应对线路进行特殊巡视。每次维护（检修）完毕后，由乙方维护班（组）长填写维护（检修）记录表，详细记录维护（检修）情况。每次巡视必须有甲方现场人员全程跟随，并在相应记录上签字确认。

遇特殊情况（如雷暴天气、外力破坏等）造成线路故障，乙方应迅速组织人员进行抢修（接到通知后2小时到达现场）。每次抢修完毕后，抢修班（组）长填写抢修记录表，甲方现场人员全程跟随并签字确认。

3.乙方向甲方提供的《线路维护（检修）记录表》和《抢修记录表》，必须内容完整，符合国家电力相关标准要求，详实记录线路维护、检修、抢修记录，加盖被委托方单位印章，每次维护（巡检）和抢修必须留存影像资料（由乙方负责拍摄，甲方需在现场），包含发生故障点抢修前后照片或视频和巡检现场照片或视频，服务时限结束时将纸质资料（包含故障排除前后对比照片打印版）封装成册和电子版影像资料交由甲方备案。

4.乙方向甲方提供一套具有从事电力维护工作资质、能够独立完成线路维护、抢修的人员名单（人员要求政治立场坚定，无不良记录和背景等），人数4至8人，由甲方进行资格审查（提供身份证复印件、无犯罪记录证明、从业证书、入网作业证）及政治审查，审查合格后，方可进行运维作业，乙方不得选派名单外人员参与运维和抢修，如确需更换的，必须提前一周报甲方进行政治审查，审查合格后方可参与相关工作。

5.高压线路日常维护（检修）应当包括以下内容：

5.1杆塔

检查杆塔有无倾斜与弯曲，杆塔上部件有无变形；检查杆塔基础有无下沉、开裂或因冲刷、取土而形成孤立台；检查杆塔各部位的螺栓、销子等有无松动、退扣和脱落；检查金属工具及铁制部件有无过度磨损和锈蚀现象；检查电杆有无裂纹，混凝土有无脱落、露筋；检查杆塔上有无鸟巢、风筝等杂物；检查杆塔接地引下线是否完好。

5.2导线及避雷线

检查导线有无断股、锈蚀和烧损现象，连接有无松脱、接触不良和过热现象；检查导线弧垂是否三相一致，垂度大小是否与当地气温相适应；检查导线对各种交叉跨越距离及对地面的垂直距离是否符合规定；检查绑线、线夹、防震锤、护线条等有无异常。

5.3绝缘子

检查绝缘子有无损伤、裂纹、表面严重污垢、闪络放电等现象；检查悬式绝缘子开口销、弹簧销有无锈蚀、缺件、脱落和变形；检查针式绝缘子有无松动、倾斜；检查瓷横担的固定螺栓有无松动，倾斜角度是否符合规定。

5.4拉线

检查拉线有无锈蚀、松弛、断股现象；检查水平拉线对路面的垂直距离是否符合要求；检查线路附近有无新的污染源、树木等杂物。

5.5避雷器

检查避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹；避雷器固定是否牢固，引线连接是否良好，与周围物件的距离是否符合规定。

5.6沿线情况

检查沿线有无易燃易爆物品和腐蚀性气体、液体；有无威胁线路安全的工程设施；查明防护区内的树、灌木情况及导线与树、灌木间的距离是否符合要求；查明沿线污秽情况，沿线江河泛滥、山洪等异常现象；有无违反国家电力设施保护条例的建筑。

5.7隔离开关维护

检查瓷件有无污垢、破损、裂纹和闪络痕迹；检查动、静触头接触及接触面状况；检查闸刀合闸是否到位和有无过热（最高允许温度为70℃），分闸时闸刀分开角度是否符合绝缘距离要求；检查操动机构和传动部分有无变形、磨损和卡滞现象，必要时进行调整或更换，同时在传动轴和滑动部位添加电器用润滑油；检查引线是否牢固和有无过热；检查绝缘子铁瓷结合是否牢固，发现破损应更换；检查闸刀附件是否齐全，缺损者更换；检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求，定位器和制动装置是否牢固、动作是否正确；检查底架是否牢固、接地是否良好；检查有无振动或异响。

5.8检查标志标识

检查各类标志牌、警示标志和电缆标志是否齐全，字体符号是否清晰。

5.9维护与检修

检查更换零值绝缘子；检修横担、抱箍、穿钉，予以紧固；检查导线连接点的接触情况，调整弧垂和跨越距离；处理拉线、拉桩及断股、歪斜现象；对锈蚀金属构架除锈涂漆；杆身倾斜角度大于规定应正杆；更换和修补导线，更换腐蚀金具，更换和加固杆塔及其附件，改善接地装置;更换故障断路器等开关。。

二、服务期限

自合同签订完成后一年。

三、其他要求

1、质量要求：质量必须达到国家规定的合格标准。

2、本项目采用固定总价报价，总报价包括但不限于：设备费、材料费（主材和辅材）、装卸费、运输费、安装费、人工费、安装过程中产生的水电费及所有辅材费（含支架、所有管线等其他所有辅材、配件）、差旅住宿费、意外保险费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费、检测费、调试、验收、评审、培训、后期服务、不可预见费、国家对中标单位征收的各种税费及完成服务内容所需的一切费用，招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。总报价今后将不作任何调整。

3、验收工作由招标人负责组织有关单位及相关技术人员进行验收。

# 第四章 合同条款

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

鉴于本合同为甲方委托乙方就兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目服务，并支付相应的技术服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

1.技术服务项目概要

1.1技术服务的目标：由乙方负责甲方指定地点高压供电线路的日常维护和应急抢修，主要内容包括：线路巡视、砍伐树障、清障协调、青苗费用、电气测量、设施设备故障时维修更换、拉线紧固、线路检修、紧急抢修以及相关服务所产生的材料费用。

1.2技术服务的内容：详见采购需求。

1.3技术服务的方式：技术后援支持。

2.技术服务具体要求

2.1技术服务地点：滁州市兴全矿业马塘湖35kV变电站外部供电线路。

2.2技术服务期限：合同签订之日起至一年内。

2.3技术服务进度：                  与滁州市兴全矿业投资有限公司共同协商确定详细的项目进度安排,明确每个阶段的阶段目标及应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务等。

2.4技术服务质量要求：满足甲方需求，具备竣工投运条件

详见附件二《技术服务承诺书》

- 甲方提供的工作条件及协作事项

- 3.1提供的工作条件：

- /        ；

- /         。

- 3.2提供的技术资料

- /        ；

- /         。

- 3.3其他：          /         。

- 3.4甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

- 。

- 4.组织与管理

- 4.1在本合同有效期内，乙方应派出专业技术人员为甲方提供技术服务。技术服务人员名单见附件《技术服务人员表》。

- 4.2本合同双方分别指定项目负责人如下：

- (1)甲方负责人：杨富健，电话：18255049167;

- (2)乙方负责人：      ，电话：

- 项目负责人的主要职责为：

- (1)牵头组织本方技术服务工作；

- (2)负责组织协调合同的签订、履行；

- (3)负责跟踪或报告技术服务工作进展和成果；

- (4)负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为技术服务工作提供便利条件。

- 4.3人员更换

- 4.3.1一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。

- 4.3.2乙方更换其项目负责人与其他技术服务人员，须征得甲方书面同意。

4.3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目技术服务工作。

5.技术服务报酬及支付方式

5.1技术服务报酬总额为：人民币（大写）       (￥     元)(含税)，增值税税率  %，增值税税额￥       元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

该报酬包含乙方履行本合同所需全部费用，包括但不限于：设备费、材料费（主材和辅材）、装卸费、运输费、安装费、人工费、安装过程中产生的水电费及所有辅材费（含支架、所有管线等其他所有辅材、配件）、差旅住宿费、意外保险费、管理费、利润、风险费用、招标代理费、专家评审费、检测费、调试、验收、评审、培训、后期服务、不可预见费、国家对中标单位征收的各种税费及完成服务内容所需的一切费用，招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。总报价今后将不作任何调整。

5.2技术服务报酬由甲方分期（一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

(1)项目实施完毕，甲方验收合格后三十个工作日内向乙方支付合同全部价款。

(2)（/）

乙方应提供真实合法有效且符合甲方主管税务机关标准的等额增值税发票，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权相应延期付款且不视为违约。

6.技术服务工作成果的验收

6.1乙方完成技术服务工作的形式：提交规范的交付文档。

6.2技术服务工作成果的验收标准：为保证兴全矿业35kV外线运维服务项目质量，项目验收按照相关办法和标准执行。

6.3技术服务工作成果的验收方法：在各里程碑节点，组织相关专家对交付件进行评审，提出下一步工作要求和建议；项目完成，进行总结和整体验收评审，总结经验，为下一阶段工作启动和顺利开展奠定基础。

6.4验收的时间和地点：由甲方指定。

7.知识产权

7.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、乙、双）方所有。

7.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（甲、乙、双）方所有。

8.保密义务

8.1一方及其工作人员应对技术服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

8.1.1未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；

8.1.2不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。

8.1.3在技术服务项目通过评审后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。

8.2涉密人员范围

甲方涉密人员范围：负责人及项目支持人员。

乙方涉密人员范围：所有项目涉及人员。

8.3上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或一方书面解除另一方此合同项下保密义务之日止。

9.违约责任

9.1乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

9.1.1乙方未按期完成技术服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于技术服务报酬0.5%的违约金，逾期超过60日的，甲方有权单方解除合同。

9.1.2乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。

9.1.3乙方提供的技术服务不符合本合同约定的验收标准，未通过甲方验收的，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于技术服务报酬1%的违约金。

9.1.4乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付相当于技术服务报酬_1%的违约金。

9.1.5合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于技术服务报酬1%的违约金。

9.1.6乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

9.1.7乙方未按甲方线路运维要求进行线路维护的，甲方有权对乙方扣除违约金，每次2000元。

9.1.8乙方未经甲方同意而延期进场时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约服务金额的1‰计算，违约金最高限额为违约总金额的5%。如果达到违约金最高限额时仍不能交付，或进场时间影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

9.2甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、支付违约金等违约责任。

9.2.1甲方不提供工作条件或提供的工作条件不符合约定，影响工作进度和质量，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。

9.2.2甲方逾期支付技术服务报酬的，应就逾期部分向乙方支付按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

9.2.3甲方无正当理由不接受工作成果的，已支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付，并向乙方支付相当于技术服务报酬1%的违约金；甲方无正当理由逾期接受工作成果的，每逾期1天，应向乙方支付相当于技术服务报酬0.5%的违约金，逾期超过60日的，乙方有权单方解除合同。

9.2.4甲方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向乙方支付相当于技术服务报酬1%的违约金。

10.合同变更和解除

10.1双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。

10.2有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意：

(1)因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；

(2)由于自然灾害等不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时。

10.3法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

10.4本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。

11.争议解决

11.1因合同及合同有关事项发生的议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 1种方式处理：

(1)仲裁：提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2)诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

12.名词和技术术语的定义和解释

12. 1              。

12. 2              。

13.本合同的组成部分

13.1 其他合同文件： 本项目招标文件、投标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

14.其他

14.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

14.2本合同签订时间：     年   月   日。

14.3本合同一式 肆 份,甲方执 贰 份,乙方执 贰 份,具有同等法律效力。

14.4本合同买卖双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后生效。合同的任何变更需经双方签字、盖章确认方为生效。合同的变更部分、招标文件及卖方的投标文件共同构成合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

14.5特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

买方：  (公章)                        卖方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：              

地  址：                           地  址：                   

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：                  

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：                     

传  真：                             传  真：                     

电子信箱：                             电子信箱：                   

开户银行：                             开户银行：                   

# 第五章  投标文件格式

注明正本或副本

资格证明文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件），投标人是事业单位的，提供事业单位法人证书；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）资信评分证明材料；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。（如有）

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：               （签字或盖章）

联系电话：

年    月    日

附件2

### 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或者近三年因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门行政处理、行政处罚的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

九、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

技术标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）整体服务方案；

（2）安全保障方案；

（3）项目风险预测与防范，事故应急预案；

（4）技术标评审所需资料及投标人认为需要的材料。（如有）

注明正本或副本

商务标文件

项目名称

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

①投标函；

②服务承诺书；

③招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料。（如有）

一、投标函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“              （项目名称）”的采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“         （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)           （小写）         元，服务期限为：  1  年。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

二、服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照招标文件及招标人要求进行服务。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

三、招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料（如有）

# 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 兴全矿业35kV变电站外部线路运维项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市兴全矿业投资有限公司 经 办 人：杨富健 联系电话：18255049167 （单位盖章） 2024年10月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经 办 人：胡国庆 联系电话：0550-3519517、18005500950 （单位盖章） 2024年10月